## Geral
MANUTENÇÃO PREDIAL DE HOSPITAIS - MÓDULO SUL II - FOLHA DE DADOS
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS | HOSPITAIS
| IPIRANGA | HELIÓPOLIS | CAISM | CRT AIDS | EMILIO RIBAS e Residência Médica
GERAL
Área Construída | 25240 | 22573 | 13659 | 8730 | 20513 | 90715
Área do Terreno | 7762 | 74605 | 43985 | 5801 | 19496.77
nº leitos ativos | 222 | 286 | 130 | 48 | 98
Construído em | 1956 | 1969 | 1955 | 1960 | 1880
Reforma | 2012 | 2013 | 2011 | 1998 | 2014
Tipo de Hospital (atendimento) | Geral | Geral | Psiquiátrico | Ambulatorial | Infectologia
COBERTURAS
Telhados m² e qntd | 1837/12 | 2354/12 | 8169/28 | 2237/13 | 3979/13 - 195/2 | 3675
Lajes m² e qntd | 2258/18 | 8890/10 | 917/9 | 555/14 | 2191/9 - 30/1 | 2465
AR-CONDICIONADO
Torre de Resfriamento | 2 | 4 | - | - | 0
Chiller (analógico/micro-proc.) Potência | 1 x 50 TR / 2 x 60 TR / 1 x 40 TR / 1 x 120TR | 2x 50 TR / 4 x 80TR / 2 x 200 TR | - | - | 3 x 12,5 TR / 3 x 250 TR
Bombas | 10 | 14 | - | - | 13
- condensação | 2 | 5 | - | - | 2
- água gelada | 8 | 9 | - | - | 11
Rede de Dutos (m) | 1700 | 2329 | - | 570 | 9540
ACJ - Aparelho Compacto de Janela | 8 | 12 | 3 | 42 | 2
Fan-coil (unid) / Fancolete | 27 | 130 | - | - | 230
Self Contained | 7 | 1 | - | 4 | 2
Splits | 65 | 41 | 1 | 160 | 26
BI-Splits |  |  |  | 11
TRI- Splits
Quadri-Splits
VRF Condensadores |  |  |  |  | 8
VRF Evaporadores |  |  |  |  | 79
Cortinas de Ar | 6 | 12 | - | -
Exaustores / Ventiladores | 70 | 42 | - | 52 | 48
Quadro Ar condicionado | 23 | 27 | 1 | 6 | 41
T.B.E Tratamento com bactericida unid. Evaporadora/Bandeja Condensado | 32 | 40 |  | 8 | 54
T.A.G.C (tratamento d'água chiller's) | 4 | 4 |  |  | 3
T.A.T.R (tratamento d'água torre resf.) | 1 | 2
A.M (Avaliação microbiologica água e biofilme da bandeja de condensado ambientes especiais) | 32 | 40 |  | 8 | 32
Q.A.I (Qualidade do ar interno ambientes especiais) | 56 | 62 |  | 28 | 62
CÂMARAS FRIGORÍFICAS
Quantidade/Tipo | 5 / Mortuária_cozinha | 5 / (1 - Mortuária / 1 - Farmácia / 2 - LAB / 1 SND) | 2 / SND | 7 x refrigeração | 08(2 mortuarias, 6 cozinha)
Marca |  |  | - | MIPAL | 02 - Kit Frigor + 01 - Byington Co - Mod. KFN 150 / 5 x HEATCRAFT-FRM200XC6BH
Ano de Fabricação |  |  | - | - | 2009 / 2018
Potência | 1520 Kcal/h | 1,75 KW / 1,3 KW | - | - | 2 X 0,4 TR / 6 X 2,0 HP
SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
CLIMATIZAÇÃO - ( Sistema Supervisão Predial) | - | - | - | - | 1
SDAI ( Sistema Detecção Alarmes Incêndio) | - | - | - | - | 1
CAC / CFTV / Chamada Enfermagem (Central Controle de Acesso) | - | - | - | - | 1
AQUECEDORES
Aquecedor de Passagem a GN | 5 | - | - | - | 8
Aquecedor Elétrico | 3 | 2 | - | 3 | 7
Marca | DOMEL / Rinnai | ASSISTHERM | - | ECAL | ASSISTHERM / ECOENG
Modelo
Ano de Fabricação | 2011 | 2008 | - | 2001 | 2014 / 2017
Vazão (kg/h) |  |  | - | 0.9
Potência Térmica (kcal/h) | 625 Kcal/min | 150 Kcal | - | 4500
Bomba de Água Quente | 5 x 1,2 CV |  |  | 1 | 20
Rede de distribuição | SIM | SIM |  |  | SIM
Coletor Solar ( Qtde / modelo) |  |  |  |  | 80 / CP 200V
CALDEIRAS
Quantidade/Tipo de Caldeira | - | 2 / Gás Natural | - | - | 02 / GÁS NATURAL
Marca | - | ATEC | - | - | ECAL / THERMUS
Ano de Fabricação | - | 2007 | - | - | 2001 / 1995
Vazão (kg/h) | - | 4000 | - | - | 2500 kg/h
Potência térmica (kcal/h) | - | 2560000 | - | - | 1.605.000 kcal/h
Rede de Vapor | - | sim | - | - | sim
T.A.C (tratamento d'água caldeira) | - | sim | - | - | sim
Bomba de Alimentação Caldeira | - | 4 x 3CV | - | - | 2 x 3CV / 2 x 4CV
SISTEMA DE VÁCUO
Bomba - Marca/Modelo | 1 / locação Air Liquid | 1 / locação Linde | - | 1 / MODULO KOHLBACH | 3 - DALTECH
Vácuo máx (pol Hg) | 40 | 240m3/h | - | 26 pol Hg | 27 pol Hg / 360 m3/h
Rede Vácuo | sim | sim | - | sim | sim
SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
Bomba - Marca/Modelo | 1 x locação Air Liquid | 1 / locação Linde | - | 2 / NASH | 4 - DALTECH
Rede de Ar Comprimido | sim | sim | 5 cilindros(pontual) | sim | sim
REDE DE GASES MEDICINAIS
Contratada | Air Liquid | Linde |  | MG - TEC (Usina de O2) | Air Liquide
Gases/Recipiente | Oxigênio/Óxido Nitroso / Ar medicinal (Cilindros) | 2 x O2, 1 x N2O / Ar medicinal (Cilindros) |  | Oxigênio (Cilindros) | O2, N2O, CO2, He, Ar Medicinal / Tanque Criogênico
Rampas | 3 | 2 |  | 2 | 4
Pontos de Consumo | 1053 | 763 | 5 (O2) | 228 | 843
Alarmes | 11 | 8 |  | 4 | 70
Rede de O²/N²O | sim | sim |  | sim | sim
ELÉTRICA
Cabine de entrada | 1 x 13,8 Kv | 2 X 13,2 kv | 1 x 13,8 Kv | 1 x 13,8 Kv | 01 - 13,8 kV
Cabine de transformação | 1 | 3 |  | 1 | 2
Transformadores Abrigados (kVA) | 4 x 1000 KVA A SECO = 4.000 KVA | 2 x 750 KVA a oleo, 4 x 500 KVA a oleo, 2 X 150 KVA a oleo, 2 x 1000 KVA a oleo, 1 x 500 KVA a seco = 6.300 KVA |  | 2 X 500 KVA a oleo = 1.000 KVA | 2x1500KVA(á seco),1x1500KVA(á óleo), 1x750KVA(á óleo) = 5.250 KVA
Transformadores Rede Aérea á óleo (kVA) | - | - | 1x112KVA(á óleo), 1x150KVA(á óleo) | - | -
Postes Rede Aérea MT/BT | - | - | 23 | - | -
Comprimento Rede Aérea MT/BT | - | - | 400 metros | - | -
Disjuntores - PVO | 5 | 16 | 1 | 1 | 7
Grupo Gerador (kVA) | 2 x 400KVA = 800 KVA | 2 x 450KVA, 3 x 480 KVA = 2.340 KVA | 1 X 54 kva | 1 x 300 KVA | 1x400KVA, 1x440KVA, 4x563KVA = 3.092 KVA
Chaves seccionadoras 15 kV | 3 | 26 | 2 | 5 | 2
Quadros de Transferência | 2 | 5 | 1 | 1 | 8
No Break/Estabilizadores/ Retificadores Centrais | - | - | - | 1 x 160 KVA, 1 x 10 KVA, 1 x 20 KVA | 1 x 80 KVA
Painéis Gerais de MT | 5 | 3 | 1 | - | 3
Painéis Gerais de BT | 17 | 25 | 2 | 8 | 9
Quadros de Distribuição em BT | 159 | 119 | 63 | 58 | 133
SPDA ( Grau de proteção II - Hospitais ) | 2 | 4 | 4 | 5 | 3
HIDRÁULICA
b
Reservatório Inferior - Capacidade (L) | 1 x 165 m3 + 1 x 135 m3 | 1 X 288M3, 2 X 195M3, 3 X 13M3 | 2 x 92m3 | 2 x 50 m3 | 02X(120 M³); 01X(140 M³); 01X(10 M³)
Reservatório Superior - Capacidade (L) | 2 x 60m3 + 2 x 22m3 | 2 X 80M3, 2 X 07M3, 1 X 13M3, 1 X 6M3 | 1 X 48M3, 1 X 40M3, 1 X 17M3 | 1 x 20 m3, 1 x 38m3 | 02X(8 M³); 01X(60 M³); 01X(10 M³); 01X(5 M³);
Caixas d´água |  | 1 X REUSO x 96 M3 | 36 x 1000 l | 4 x 1 m3 | 04X(1,0 M³); 02X(0,5 M³).
Caixas de Inspeção | 41 | 149 | 114 | 26 | 83
- Caixas de Gordura | - | 19 | 7 | 17 | 11
- Caixas de Esgoto | 7 | 91 | 69 | 6 | 36
- Caixas de Água Pluvial | 34 | 39 | 38 | 3 | 36
Bombas de recalque | 3 | 7 x 26 CV | 4x1cv / 2x5cv | 1 x 7,5 CV | ala velha=(2X 12,5CV/9kw) ala nova=(2X 10CV 7,5kw; 2X 3CV 4kw)
Sanitários | 236 | 220 | 77 | 87 | 42
Hidrômetros | 2 | 2 | 1 | 3 | 2
COMBATE A INCÊNDIO
Hidrantes | 35 | 77 | 4 | 12 | 95
Extintores | 137 | 223 | 83 | 160 | 231
- Água pressurizada | 53 | 51 | 37 | 62 | 98
- Pó químico | 10 | 110 | 32 | 49 | 58
- CO² | 27 | 62 | 14 | 48 | 75
ABC | 47 |  |  | 1
Espuma
Bombas de Incêndio (princ + jockey) | 1x 5 cv | 2x 3cv cada | 1x1,5cv | 1x1,5cv / 1x7,5cv | 2X40CV / 2X20CV / 2X5CV
Central de Alarme | 2 | 1 - AMBULATÓRIO |  |  | 2
Portas Corta Fogo | 31 | 17 |  | 5 | 72
CHAMADA DE ENFERMAGEM
Centrais | 9 | 16 | 0 | 1 | 8
Sinalização de porta | 92 | 176 | 0 | 12 | 59
Pontos de chamada | 244 | 437 | 0 | 22 | 108
ELEVADORES / MONTA CARGA
IPIRANGA
Quantidade:
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
ATLAS SCHINDLER | 6 | 490 | 1974 | 9
ATLAS SCHINDLER | 6 | 490 | 1974 | 12
ATLAS SCHINDLER | 2 | 280 | 1974 | 11
ATLAS SCHINDLER | 12 | 840 | 1974 | 11
ATLAS SCHINDLER | 12 | 840 | 1974 | 11
ATLAS SCHINDLER | SOMENTE PARA CARGA E LIXO | 1120 | 1974 | 13
ATLAS SCHINDLER | 12 | 1120 | 1974 | 6
ATLAS SCHINDLER | 12 | 1120 | 1974 | 6
ATLAS SCHINDLER | Monta Carga | 50 | 1974 | 3
ATLAS SCHINDLER | Monta Carga | 50 | 1974 | 3
ATLAS SCHINDLER | Monta Carga | 150 | 1974 | 12
ATLAS SCHINDLER | Monta Carga | 150 | 1974 | 12
ATLAS SCHINDLER | Monta Carga | 150 | 1974 | 6
HELIÓPOLIS
Quantidade:
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
ÓTIS | 9 | 675 | 1971 | 10
ÓTIS | 9 | 675 | 1971 | 10
ÓTIS | 16 | 1120 | 1971 | 10
ÓTIS | 16 | 1120 | 1971 | 10
ÓTIS | 16 | 1120 | 1971 | 11
BASS | 12 | 900 | 2014 | 2
BASS | 12 | 900 | 2014 | 2
OTIS | Monta Carga | 300 | 1971 | 1
OTIS | Monta Carga | 300 | 1971 | 1
CRT / AIDS
Quantidade:
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
ATLAS SCHINDLER | 14 | 980 | 1998 | 5
ATLAS SCHINDLER | 14 | 980 | 1998 | 5
Basic Elevadores (Plataforma para pessoas com mobilidade reduzida) | 3 | 280 | 2012 | 2
EMÍLIO RIBAS
Quantidade:
Marca | Ocupação Pessoas | Capacidade (kg) | Ano de Fabricação | Nº de paradas
Thyssenkrupp | 27 | 2025 | 2017-03-01 | 12
Thyssenkrupp | 27 | 2025 | 2017-03-01 | 12
Thyssenkrupp | 27 | 2025 | 2017-03-01 | 12
Thyssenkrupp | 27 | 2025 | 2017-03-01 | 12
Thyssenkrupp | 13 | 975 | 2017-03-01 | 7
Thyssenkrupp | 24 | 1800 | 2019-06-01 | 11
Thyssenkrupp | 24 | 1800 | 2019-04-01 | 11
Thyssenkrupp | 24 | 1800 | 2019-04-01 | 11
Thyssenkrupp | 24 | 1800 | 2019-06-01 | 11
Vilarta | 21 | 1575 | 2013 | 3
Basic | 2 | 400 |  | 2
Thyssenkrupp * exclusivo PNE | 11 | 600 |  | 1
Thyssenkrupp | Monta Carga | 300 | 2018-03-01 | 3
Thyssenkrupp | Monta Carga | 300 | 2018-03-01 | 3