## CAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO BÁSICO - PROTEÇÃO E COMBATE Á INCÊNDIO
NOVEMBRO/2021
MÓDULO 3
(HOSP.MIRANDÓPOLIS-HOSP.PADRE BENTO-HOSP. FRANCISCO ARANTES)

## RESUMO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: MÓDULO 3 (HOSP.MIRANDÓPOLIS-HOSP.PADRE BENTO-HOSP. FRANCISCO ARANTES) |  | ENCARGOS SOCIAIS: | 0%
END: DIVERSOS |  | BDI GERAL : | 0%
ÁREA: 39.600 M2
PLANILHA RESUMO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | PREÇO TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0!
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0!
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0!
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0!
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0!
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0!
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0!
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0!
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0!
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL SEM BDI | 0 | #DIV/0!
| TOTAL GERAL COM BDI | 0

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: MÓDULO 3 (HOSP.MIRANDÓPOLIS-HOSP.PADRE BENTO-HOSP. FRANCISCO ARANTES) | [20 empty] | ENCARGOS SOCIAIS:
END: DIVERSOS | [20 empty] | BDI GERAL :
ÁREA: 39.600 M2
CRONOGRAMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL | PERC | PRAZO | [17 empty] | TOTAL
|  | (R$) |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 50%; PRAZO MÊS 02: 50%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 0%; PRAZO MÊS 18: 0% | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% | 4% | 2% | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 4% | 4% | 2%
|  | #N/A |  |  |  | 4% | 2% | 3% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 4% | 4% | 2% | 100%
3.0 | CANTEIRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% | 70% | 30% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 03: 70%; PRAZO MÊS 04: 30% | 100%
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  | 0% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0%
|  | #N/A |  |  | 0% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | #N/A |  | 0% | 0% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 06: 10%; PRAZO MÊS 7: 10%; PRAZO MÊS 8: 10%; PRAZO MÊS 09: 10%; PRAZO MÊS 10: 10%; PRAZO MÊS 11: 10%; PRAZO MÊS 12: 10%; PRAZO MÊS 13: 10%; PRAZO MÊS 14: 10%; PRAZO MÊS 15: 10% | 100%
8.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 02: 0; PRAZO MÊS 09: 0; PRAZO MÊS 10: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 14: 0; PRAZO MÊS 15: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 02: 0%; PRAZO MÊS 09: 0%; PRAZO MÊS 10: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20%; PRAZO MÊS 18: 0%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 14: 20%; PRAZO MÊS 15: 30%; PRAZO MÊS 16: 30%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
10.0 | PROJETO AS BUILT | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 16: 80%; PRAZO MÊS 17: 20% | 100%
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | 0 | #DIV/0! | PRAZO MÊS 01: 0; PRAZO MÊS 11: 0; PRAZO MÊS 16: 0; PRAZO MÊS 17: 0; PRAZO MÊS 18: 0 | 0 | 0
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 01: 0%; PRAZO MÊS 11: 0%; PRAZO MÊS 16: 0%; PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70%
|  | #N/A |  | PRAZO MÊS 17: 30%; PRAZO MÊS 18: 70% | 100%
TOTAL |  | PARCIAL SEM BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | PARCIAL COM BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | ACUMULADO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | [19 empty] | 0
|  | TRUE | [19 empty] | TRUE

## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
OBRA: MÓDULO 3 (HOSP.MIRANDÓPOLIS-HOSP.PADRE BENTO-HOSP. FRANCISCO ARANTES) | [8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS:
END: DIVERSOS | [8 empty] | BDI GERAL :
ÁREA: 39.600 M2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT | U06 | U17 | U24 | CUSTO SEM BDI
| CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UD | QUANT |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL
1.0 | PROJETO EXECUTIVO | [8 empty] | 0
1.1 | CIV.001Q | CPU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 (valor / prancha) | un | 25 | 7 | 13 | 5 |  | 0
1.2 | CIV.001S | CPU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (valor / prancha) | un | 8 | 6 | 2 |  |  | 0
1.3 | CIV.001H | CPU | Projeto executivo de instalaçoes de combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 31 | 12 | 13 | 6 |  | 0
1.4 | CIV.001E | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( iluminação de emergência e SPDA) (valor / prancha) | un | 31 | 12 | 13 | 6 |  | 0
1.5 | CIV.001D | CPU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 ( detecção e alarme) (valor / prancha) | un | 31 | 12 | 13 | 6 |  | 0
1.6 | CIV.001P | CPU | Projeto de aprovação no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico - Condephaat | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [8 empty] | 0
2.1 | 90776 | SINAPI | Encarregado geral com encargos complementares | h | 3120 | 1440 | 1280 | 400 |  | 0
2.2 | 90777 | SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | h | 1072 | 480 | 400 | 192 |  | 0
2.3 | 90777 | SINAPI | Engenheiro eletricista junior com encargos complementares | h | 1072 | 480 | 400 | 192 |  | 0
3.0 | CANTEIRO | [8 empty] | 0
3.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  | 0
3.2 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m2 | 88 | 32 | 34 | 22 |  | 0
3.3 | 93210 | SINAPI | Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 58 | 21 | 22 | 15 |  | 0
3.4 | 93207 | SINAPI | Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 43.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |  | 0
3.5 | 93208 | SINAPI | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016 | m2 | 90 | 30 | 30 | 30 |  | 0
4.0 | SERVIÇOS CIVIS | [8 empty] | 0
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
4.1.1 | CIV.007 | CPU | Proteção de superficie em geral com plastico bolha e papelão | m2 | 7671 | 2595 | 3516 | 1560 |  | 0
4.1.2 | CIV.015 | CPU | Tapume em chapa de madeira compesada naval | m2 | 753.42 | 125.18 | 460.24 | 168 |  | 0
4.1.3 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 240 | 96 | 96 | 48 |  | 0
4.2 |  |  | RETIRADAS | [6 empty] | 0
4.2.1 | 03.01.040 | CDHU | Demolição manual de concreto armado | M3 | 1.2 | 1.2 |  |  |  | 0
4.2.2 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 118.54 | 23.5 | 95.04 |  |  | 0
4.2.3 | 04.08.020 | CDHU | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 4 | 2 | 2 |  |  | 0
4.2.4 | 04.10.060 | CDHU | Retirada de dobradiça | UN | 12 | 6 | 6 |  |  | 0
4.2.5 | 04.08.060 | CDHU | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 20.4 | 10.2 | 10.2 |  |  | 0
4.2.6 | CIV.030 | CPU | Retirada de porta e recolocação com inversão do sentido de abertura | un | 18 | 7 | 11 |  |  | 0
4.2.7 | ELE.050 | CPU | Retirada de detector, acionador e alarme de incêndio, sem aproveitamento | un | 24 | 8 |  | 16 |  | 0
4.2.8 | ELE.051 | CPU | Retirada de central de alarme, sem aproveitamento | un | 2 | 1 |  | 1 |  | 0
4.2.9 | ELE.052 | CPU | Remoção de cabeamento, sem aproveitamento | m | 263 | 263 |  |  |  | 0
4.2.10 | 04.30.060 | CDHU | Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos | m | 21.5 |  | 18.5 | 3 |  | 0
4.2.11 | 04.12.020 | CDHU | Retirada de conjunto motor-bomba | UN | 3 |  | 2 | 1 |  | 0
4.2.12 | 04.21.160 | CDHU | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | m2 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |  | 0
4.2.13 | 04.17.020 | CDHU | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | un | 159 |  | 94 | 65 |  | 0
4.2.14 | 03.08.040 | CDHU | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m2 | 4155 | 2595 |  | 1560 |  | 0
4.2.15 | 05.04.060 | CDHU | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 328.6795 | 155.077 | 95.6025 | 78 |  | 0
4.2.16 | 05.07.050 | CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 328.6795 | 155.077 | 95.6025 | 78 |  | 0
4.3 |  |  | ADAPTAÇÕES | [6 empty] | 0
4.3.1 | 14.30.870 | CDHU | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 120 minutos, espessura 130/70mm - 2RF / 2RF | M2 | 790.1 | 156.5 | 633.6 |  |  | 0
4.3.2 | 08.02.050 | CDHU | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 987.6 | 195.6 | 792 |  |  | 0
4.3.3 | CIV.002 | CPU | Porta corta fogo duas folhas, completa com barra anti pânico dim: 1,60x2,10m - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.3.4 | CIV.013 | CPU | Porta corta fogo duas folhas, completa com barra anti pânico dim: 2,00x2,10m - fornecimento e instalação | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.3.5 | CIV.029 | CPU | Porta de madeira duas folhas, completa dim: 2,20x2,10m - fornecimento e instalação | un | 4 | 2 | 2 |  |  | 0
4.3.6 | CIV.024 | CPU | Porta de madeira duas folhas, completa dim: 1,60x2,10m - fornecimento e instalação | un | 33 | 20 | 13 |  |  | 0
4.3.7 | CIV.026 | CPU | Porta de madeira uma folha, completa dim: 0,90x2,10m - fornecimento e instalação | un | 19 | 6 | 13 |  |  | 0
4.3.8 | CIV.025 | CPU | Porta de madeira duas folhas, completa dim: 1,20x2,10m - fornecimento e instalação | un | 18 |  | 18 |  |  | 0
4.3.9 | CIV.020 | CPU | Vedação para passagem de tubos combustiveis em parede resistente ao fogo com fita intumescente | un | 16 | 4 | 6 | 6 |  | 0
4.3.10 | CIV.019 | CPU | Vedação de furos em shafts com manta fire stop | m2 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 1.5 |  | 0
4.3.11 | CIV.080M | CPU | Reforço estrutural metálico | m | 246.9 | 48.9 | 198 |  |  | 0
4.3.12 | 90447 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 440 | 195 | 145 | 100 |  | 0
4.3.13 | 91222 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | m | 520 | 285 | 232 | 3 |  | 0
4.3.14 | 90439 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | un | 26 | 10 | 12 | 4 |  | 0
4.3.15 | 90440 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_05/2015 | un | 14 | 6 | 6 | 2 |  | 0
4.3.16 | 90441 | SINAPI | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm. af_05/2015 | un | 8 | 2 | 4 | 2 |  | 0
4.3.17 | CIV.045 | CPU | Escavação manual de vala, berço de brita e reaterro, para instalações enterradas | m | 1710 | 1250 | 300 | 160 |  | 0
4.3.18 | CIV.041 | CPU | Recomposição de pisos externos em asfalto de acordo com o existente | m2 | 1710 | 1250 | 300 | 160 |  | 0
4.3.19 | CIV.043 | CIV.043 | Recomposição de piso vinilico de acordo com o existente | m2 | 767 | 98 | 669 |  |  | 0
4.3.20 | 22.20.040 | CDHU | Recolocação de forros apoiados ou encaixados | M2 | 6309 | 3055 | 2006 | 1248 |  | 0
4.3.21 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 4155 | 2595 |  | 1560 |  | 0
4.3.22 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 17.2 | 8.8 | 8.4 |  |  | 0
4.3.23 | 17.02.160 | CDHU | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 233.9 | 161.6 | 16.8 | 55.5 |  | 0
4.3.24 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 233.9 | 161.6 | 16.8 | 55.5 |  | 0
4.4 |  |  | ESCADAS E RAMPAS | [6 empty] | 0
4.4.1 | CIV.070.06 | CPU | Alargamento da escada de concreto e rampas existentes | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
4.4.2 | 19.01.022 | CDHU | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 26.4 | 26.4 |  |  |  | 0
4.4.3 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 102.5 | 19.5 | 83 |  |  | 0
4.5 |  |  | RESERVATÓRIOS E CASA DE BOMBAS | [6 empty] | 0
4.5.1 | CIV.006.17 | CPU | Fundação e base de concreto para reservatório metálico tipo torre | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
4.5.2 | CIV.005.17 | CPU | Reservatório tipo torre metálico em aço ASTM A36, capacidade 18 m3, fornecimento e instalação | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
5.0 | DETECÇÃO E ALARME | [8 empty] | 0
5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
5.1.1 | 50.05.021 | CDHU | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | UN | 2 | 2 |  |  |  | 0
5.1.2 | 50.05.022 | CDHU | Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | UN | 2 | 2 |  |  |  | 0
5.1.3 | 50.05.210 | CDHU | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 39 | 28 |  | 11 |  | 0
5.1.4 | 50.05.230 | CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 97 | 43 | 32 | 22 |  | 0
5.1.5 | 50.05.270 | CDHU | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 9 | 6 | 2 | 1 |  | 0
5.1.6 | 50.05.430 | CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 1078 | 534 | 293 | 251 |  | 0
5.1.7 | 50.05.440 | CDHU | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | UN | 1 |  | 1 |  |  | 0
5.1.8 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 97 | 43 | 32 | 22 |  | 0
5.1.9 | 50.05.470 | CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 48 | 15 | 30 | 3 |  | 0
5.1.10 | 39.12.510 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 11345 | 4059 | 5094 | 2192 |  | 0
5.1.11 | 39.12.530 | CDHU | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 2577 | 813 | 1019 | 745 |  | 0
5.1.12 | ELE.058 | CPU | Cabo serial de rede para RS 485, com blindagem, 3 x 0.75mm2, condutor em cobre, NBR 6880 | un | 1834 | 1458 | 350 | 26 |  | 0
5.2 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0
5.2.1 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 10473 | 3747 | 4702 | 2024 |  | 0
5.2.2 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 2379 | 750 | 941 | 688 |  | 0
5.2.3 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 264 | 117 | 87 | 60 |  | 0
5.2.4 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 176 | 78 | 58 | 40 |  | 0
5.2.5 | 40.01.080 | CDHU | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | UN | 979 | 485 | 266 | 228 |  | 0
5.2.6 | 91939 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 88 | 39 | 29 | 20 |  | 0
5.2.7 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 88 | 39 | 29 | 20 |  | 0
5.2.8 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 490 | 243 | 133 | 114 |  | 0
5.2.9 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 45 | 20 | 15 | 10 |  | 0
5.2.10 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 8 |  |  | 8 |  | 0
5.2.11 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 1572 | 1250 | 300 | 22 |  | 0
5.2.12 | 97886 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 60 | 39 | 15 | 6 |  | 0
5.2.13 | ELE.053 | CPU | Envelopamento de tubulações enterradas | m | 1572 | 1250 | 300 | 22 |  | 0
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 0
6.1 |  |  | QUADROS ELÉTRICOS E COMPONENTES | [6 empty] | 0
6.1.1 | ELE.002.06 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC (001), fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
6.1.2 | ELE.002.17 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
6.1.3 | ELE.002.24 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC, fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
6.1.4 | ELE.003 | CPU | Quadro elétrico de distribuição com 2 módulos, contendo 1 (um) minidisjuntor bipolar 20 A, conforme especificações no memorial | un | 18 | 8 | 8 | 2 |  | 0
6.1.5 | ELE.004.06 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC (002), fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
6.1.6 | ELE.004.17 | CPU | Quadro elétrico para bomba de incêndio, QF-B.INC (002), fornecimento completo, com todos os componentes indicados no diagrama, e conforme especificações no memorial | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
6.1.7 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 85 | 36 | 36 | 13 |  | 0
6.1.8 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 | 2 | 1 | 1 |  | 0
6.1.9 | 37.13.660 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 1 |  | 1 |  |  | 0
6.2 |  |  | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA | [6 empty] | 0
6.2.1 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 434 | 129 | 214 | 91 |  | 0
6.2.2 | ELE.001 | CPU | Luminária à LED para balizamento (rota de fuga), face única ou dupla, conforme especificações no memorial e legenda do projeto | un | 152 | 74 | 59 | 19 |  | 0
6.2.3 | 50.05.312 | CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 2 | 2 |  |  |  | 0
6.3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0
6.3.1 | 39.29.111 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 14665 | 5976 | 6103 | 2586 |  | 0
6.3.2 | 39.29.112 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 40 |  |  | 40 |  | 0
6.3.3 | 39.29.113 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 200 | 80 | 80 | 40 |  | 0
6.3.4 | 39.29.114 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 190 | 150 | 40 |  |  | 0
6.3.5 | 39.26.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 363 | 363 |  |  |  | 0
6.3.6 | 39.26.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 473 |  | 293 | 180 |  | 0
6.3.7 | 39.26.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1299 |  | 759 | 540 |  | 0
6.3.8 | 39.26.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 340 | 340 |  |  |  | 0
6.3.9 | 39.26.100 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1122 | 1122 |  |  |  | 0
6.3.10 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ com acessórios | M | 4556 | 1660 | 2034 | 862 |  | 0
6.3.11 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ com acessórios | M | 60 | 20 | 20 | 20 |  | 0
6.3.12 | 38.04.080 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/4´ com acessórios | M | 80 | 60 | 20 |  |  | 0
6.3.13 | 38.04.100 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios | M | 80 |  | 60 | 20 |  | 0
6.3.14 | 38.04.140 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 2 1/2´ com acessórios | M | 30 | 30 |  |  |  | 0
6.3.15 | 38.13.010 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 60 | 60 |  |  |  | 0
6.3.16 | 38.13.016 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 330 |  | 170 | 160 |  | 0
6.3.17 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 310 | 310 |  |  |  | 0
6.3.18 | 40.02.040 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm | UN | 12 | 9 |  | 3 |  | 0
6.3.19 | 40.02.080 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm |  | 8 | 4 | 4 |  |  | 0
6.3.20 | 97891 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | un | 26 | 19 |  | 7 |  | 0
6.3.21 | 97892 | SINAPI | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020 | un | 4 |  | 4 |  |  | 0
6.3.22 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 949 | 354 | 397 | 198 |  | 0
6.3.23 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 6 | 2 | 2 | 2 |  | 0
6.3.24 | 40.06.080 | CDHU | Condulete metálico de 1 1/4´ | CJ | 3 | 1 | 2 |  |  | 0
6.3.25 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 428 | 177 | 156 | 95 |  | 0
6.4 |  |  | SPDA | [6 empty] | 0
6.4.1 | 42.05.440 | CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 6748 | 974 | 5233 | 541 |  | 0
6.4.2 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 858 | 204 | 504 | 150 |  | 0
6.4.3 | 38.01.060 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 394 | 94 | 231 | 69 |  | 0
6.4.4 | 42.05.590 | CDHU | Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm² | UN | 143 | 34 | 84 | 25 |  | 0
6.4.5 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 1735 | 421 | 891 | 423 |  | 0
6.4.6 | 42.05.190 | CDHU | Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m | UN | 143 | 34 | 84 | 25 |  | 0
6.4.7 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 143 | 34 | 84 | 25 |  | 0
6.4.8 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 143 | 34 | 84 | 25 |  | 0
6.4.9 | 42.20.230 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm² a 70mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 429 | 102 | 252 | 75 |  | 0
7.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCÊNDIO | [8 empty] | 0
7.1 |  |  | SISTEMA DE HIDRANTES | [6 empty] | 0
7.1.1 |  |  | TUBULAÇÃO | [6 empty] | 0
7.1.1.1 | 46.07.010 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1/2´, inclusive conexões | M | 30 | 5 | 20 | 5 |  | 0
7.1.1.2 | 46.07.030 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 6 | 3 | 3 |  |  | 0
7.1.1.3 | 46.07.060 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2´, inclusive conexões | M | 11 | 3 | 8 |  |  | 0
7.1.1.4 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 1825.05 | 1185.55 | 634 | 5.5 |  | 0
7.1.1.5 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 19.9 | 8.4 | 8 | 3.5 |  | 0
7.1.1.6 | HID.005 | CPU | Fixação de tubulações | m | 1891.1 | 1204.95 | 672.15 | 14 |  | 0
7.1.2 |  |  | VÁLVULAS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 0
7.1.2.1 | 47.05.420 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | UN | 12 | 4 | 4 | 4 |  | 0
7.1.2.2 | 47.05.430 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3´ | UN | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 0
7.1.2.3 | 47.05.310 | CDHU | Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 2´ | UN | 5 | 1 | 4 |  |  | 0
7.1.2.4 | 47.05.260 | CDHU | Válvula de retenção de pé com crivo em bronze, DN= 3´ | UN | 3 | 2 | 1 |  |  | 0
7.1.2.5 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 8 | 2 | 4 | 2 |  | 0
7.1.2.6 | 47.11.100 | CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 8 | 2 | 4 | 2 |  | 0
7.1.2.7 | 47.07.010 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 40 | 10 | 20 | 10 |  | 0
7.1.2.8 | 47.05.130 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2´ | UN | 3 | 1 | 2 |  |  | 0
7.1.2.9 | 47.05.060 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 2 | 1 |  | 1 |  | 0
7.1.2.10 | 47.05.140 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 7 | 3 | 2 | 2 |  | 0
7.1.3 |  |  | HIDRANTES | [6 empty] | 0
7.1.3.1 | 47.05.280 | CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 106 | 45 | 44 | 17 |  | 0
7.1.3.2 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido | UN | 106 | 45 | 44 | 17 |  | 0
7.1.3.3 | 50.01.060 | CDHU | Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo) | UN | 77 | 45 | 31 | 1 |  | 0
7.1.3.4 | 50.01.160 | CDHU | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 106 | 45 | 44 | 17 |  | 0
7.1.3.5 | 50.01.200 | CDHU | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 106 | 45 | 44 | 17 |  | 0
7.1.3.6 | 50.01.080 | CDHU | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 3180 | 1350 | 1320 | 510 |  | 0
7.1.3.7 | 50.01.220 | CDHU | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 106 | 45 | 44 | 17 |  | 0
7.1.3.8 | HID.003 | CPU | Registro de recalque para o corpo de bombeiros, simples no passeio , completo com caixa e válvula. | un | 4 | 3 |  | 1 |  | 0
7.1.3.9 | 50.01.340 | CDHU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 |  | 1 |  |  | 0
7.2 |  |  | EXTINTORES | [6 empty] | 0
7.2.1 | 50.20.110 | CDHU | Recarga de extintor de água pressurizada | L | 830 | 360 | 330 | 140 |  | 0
7.2.2 | 50.20.120 | CDHU | Recarga de extintor de gás carbônico | KG | 162 | 90 | 54 | 18 |  | 0
7.2.3 | 50.20.130 | CDHU | Recarga de extintor de pó químico seco | KG | 496 | 216 | 168 | 112 |  | 0
7.2.4 | HID.010 | CPU | Recarga de extintor tipo ABC 6kg | un | 5 |  |  | 5 |  | 0
7.2.5 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 17 | 9 | 8 |  |  | 0
7.2.6 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 81 | 27 | 44 | 10 |  | 0
7.2.7 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 69 | 24 | 41 | 4 |  | 0
7.3 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 0
7.3.1 | HID.001B.06 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 5,3 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=40mca]. | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.3.2 | HID.001.06 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 6,4 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=50mca]. | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.3.3 | HID.002.06 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=55mca]. | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
7.3.4 | HID.001.17 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 5 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=50mca]. | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
7.3.5 | HID.001B.17 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 5 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=55mca]. | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
7.3.6 | HID.002.17 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=55mca]. | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
7.3.7 | HID.002B.17 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3 CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=60mca]. | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
7.3.8 | HID.001.24 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes principal. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, monoestágio, monobloco, em ferro fundido . Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 6CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=18m³/h x H=45mca]. | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
7.3.9 | HID.002.24 | CPU | Bomba de incêndio - Hidrantes auxiliar. Bomba centrífuga horizontal para combate a incêndio, multiestágio, monobloco, em ferro fundido. Rotor tipo fechado e vedação por selo mecânico. Motor elétrico 3CV. Pintura padrão (vermelho segurança). Ponto de operação (projeto) [Q=1,2m³/h x H=50mca]. | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
7.3.10 | HID.004 | CPU | Teste hidrostático do sistema de hidrantes | un | 5 | 2 | 2 | 1 |  | 0
8.0 | PINTURA | [8 empty] | 0
8.1 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 6136.1 | 2996.6 | 1472.5 | 1667 |  | 0
8.2 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 9976.1 | 4916.6 | 2980.5 | 2079 |  | 0
8.3 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 2434.241 | 1006.5345 | 1061.9665 | 365.74 |  | 0
8.4 | 97.03.010 | CDHU | Sinalização com pictograma em tinta acrílica | UN | 60 | 13 | 30 | 17 |  | 0
9.0 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 0
9.1 | 55.01.070 | CDHU | Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos | M2 | 7671 | 2595 | 3516 | 1560 |  | 0
9.2 | CIV.101 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (100x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 161 | 83 | 58 | 20 |  | 0
9.3 | 97.02.194 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | UN | 580 | 215 | 254 | 111 |  | 0
9.4 | CIV.104 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (400x120mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 2 | 2 |  |  |  | 0
9.5 | 97.02.195 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 777 | 381 | 277 | 119 |  | 0
9.6 | CIV.103 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (300x70mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme | un | 37 |  | 37 |  |  | 0
10.0 | PROJETO AS BUILT | [8 empty] | 0
10.1 | CIV.001A | CPU | Projeto "as built" de prevenção e combate á incêndio em formato A0 (valor / prancha) | un | 93 | 36 | 39 | 18 |  | 0
11.0 | ACOMPANHAMENTO VISTORIAS | [8 empty] | 0
11.1 | CIV.200A06 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.2 | CIV.200B06 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.3 | CIV.200C06 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.4 | CIV.200D06 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.5 | CIV.200E06 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.6 | CIV.200F06 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.7 | CIV.200H06 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.8 | CIV.200I06 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.9 | CIV.200J06 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 | 1 |  |  |  | 0
11.10 | CIV.200A17 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.11 | CIV.200B17 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.12 | CIV.200C17 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.13 | CIV.200D17 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.14 | CIV.200E17 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.15 | CIV.200F17 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.16 | CIV.200H17 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.17 | CIV.200I17 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.18 | CIV.200J17 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 |  | 1 |  |  | 0
11.19 | CIV.200A24 | CPU | Atestado e ART de manutenção das medidas de segurança contra incêndio | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.20 | CIV.200B24 | CPU | Atestado e ART de manutenção dos sistemas de gases inflamáveis | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.21 | CIV.200C24 | CPU | Atestado de conformidade da instalação elétrica | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.22 | CIV.200D24 | CPU | Atestado e ART de (CMAR) | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.23 | CIV.200E24 | CPU | Atestado e ART de manutenção da compartimentação vertical de shaft | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.24 | CIV.200F24 | CPU | Atestado e ART de manutenção do sistema de detecção e alarme | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.25 | CIV.200H24 | CPU | Atestado de comissionamento e inspeção periódica do SDAI | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.26 | CIV.200I24 | CPU | Atestado de inspeção do sistema de hidrantes/mangotinhos | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
11.27 | CIV.200J24 | CPU | Tramitação no corpo de bombeiros para obtenção do AVCB | un | 1 |  |  | 1 |  | 0
[9 empty] | TOTAL GERAL SEM BDI | 0
[9 empty] | TOTAL GERAL COM BDI | 0